第5号様式（第5条関係）

墨田区保健所長　　　　あて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

届出者住所

届出者氏名

法人にあっては、その名称、主たる

事務所の所在地、代表者の氏名

飲料水貯水槽等維持管理状況報告書

ビル名：	担当者	氏　名：

所在地：		電　話：

１　毎月点検（受水槽・高置水槽等）　　　　　　　　　受水槽有効容量：

| 点検月日 項 目 |  | 12月 日 | 1 月 日 | 2月 日 | 3月 日 | 4月 日 | 5月 日 | 6 月 日 | 7 月 日 | 8 月 日 | 9 月 日 | 10月 日 | 11月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 槽周囲・ポンプ室等の物置化、汚れ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 槽壁面の亀裂、密閉状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水の濁り、油類、異物等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| マ ン ホール | 施 錠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 破損、防水、さび等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| オーバーフロー管、通気管の防虫網 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 | ボールタップ、満減水装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ポンプ、バルブ類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ 貯水槽等の清掃及び水質検査 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施月 項 目 |  | 12月 | 1 月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 |
| 貯水槽等の清掃実施日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水質検査実施日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防錆剤濃度検査実施日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

３　年2回点検（受水槽・高置水槽等）　　　　　　　 　 ４　飲用等の設備の有無

| 点検月日 項 目 |  | 月 日 | 月 日 | 【送付先】 〒130－0003 墨田区横川五丁目７番４号 ２階 墨田区保健所 生活衛生課 生活環境係 電話：5608－6939 | 設備の種類 | 有 無 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検、清掃が容易で衛生的な場所か |  |  |  |  | 中央式給湯設備 | 有（ 系統） 無 |
| 槽又は上部に汚染の原因 となる配管、設備等の有無 |  |  |  |  | その他の設備 | 有（炊事用専用給水・浴用専用給水 無 ・中央式冷水） |
| 停滞水 防止構造 | 適正な容量 |  |  |  |  |  |
|  | 連通管の位置、 受水口と揚水口の位置 |  |  |  |  |  |
| マンホールの位置、大きさ、立ち上げ |  |  |  |  |  |  |
| 吐水口空間、排水口空間の確保 |  |  |  |  |  |  |
| 飲用以外の用途との兼用 又は設備からの逆流のおそれの有無 |  |  | 凡 例 ○ 良 レ 不 備 △ 不十分 ／ 設備無 備考 |  |  |  |
| クロスコネクションの有無 |  |  |  |  |  |  |

（注）１及び３については凡例を参考にいずれかの記号を、２については清掃等を実施した日付を記入し、４については、有又は無のいずれか

に○を付けてください.

‐78‐